## Ventilation
Exempel på signaler och tillhörande information för att mappas till RealEstateCore |  |  | n/a= | not available
Förutsättningar: Fastighet 98765 | LB010 är placerad i driftrum 1265 i hus D.
Beskrivning | Beteckning, unikt ID från befintligt system | Loggintervall | Typ av signal | Vad som mäts | Enhet | Placerad i rum | Typ av placering | Betjänar | Betjänas av
Luftbehandligsaggregat | 98765-D-LB010 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1265 | n/a | Del A av hus D | KB010;VS010
Temperaturgivare tilluftskanal | 98765-D-LB010-GT11 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 1265 | Tilluftskanal | Del A av hus D | n/a
Beräknad börvärde tilluftstemperatur | 98765-D-LB010-GT11_BB | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 1265 | n/a | Del A av hus D | n/a
Grundbörvärde tilluftstemperatur | 98765-D-LB010-GT11_BV | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 1265 | n/a | Del A av hus D | n/a
Temperaturgivare tilluft efter RÅ | 98765-D-LB010-GT41 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 1265 | Tilluftskanal | Del A av hus D | n/a
Temperaturgivare frånluftskanal | 98765-D-LB010-GT42 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 1265 | Frånluftskanal | Del A av hus D | n/a
Temperaturgivare avluftskanal | 98765-D-LB010-GT43 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 1265 | Avluftskanal | Del A av hus D | n/a
Temperaturgivare uteluftskanal | 98765-D-LB010-GT31 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 1265 | Uteluftskanal | Del A av hus D | n/a
Temperaturgivare rum | 98765-D-LB010-GT32 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 1043 | Rum | Del A av hus D | n/a
Närvarogivare rum | 98765-D-LB010-GX81 | 1 min | Givare | Närvaro | 0/1 | 1043 | Rum | Del A av hus D | n/a
Frysvaktsgivare värmebatteri | 98765-D-LB010-GT81 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 1265 | Batteri | Del A av hus D | n/a
Temperaturgivare återvinningskrets | 98765-D-LB010-GT21 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 1265 | Återvinning | Del A av hus D | n/a
Tillufttryck kanal | 98765-D-LB010-GP11 | 10 min | Givare | Tryck | Pa | 1265 | Tilluftskanal | Del A av hus D | n/a
Börvärde tilluftstryck | 98765-D-LB010-GP11_B | 10 min | Börvärde | Tryck | Pa | 1265 | n/a | Del A av hus D | n/a
Frånluftstryck kanal | 98765-D-LB010-GP12 | 10 min | Givare | Tryck | Pa | 1265 | Frånluftskanal | Del A av hus D | n/a
Börvärde frånluftstryck | 98765-D-LB010-GP12_B | 10 min | Börvärde | Tryck | Pa | 1265 | n/a | Del A av hus D | n/a
Tilluftsflöde | 98765-D-LB010-GF41 | 10 min | Givare | Flöde | m³/s | 1265 | Tilluftskanal | Del A av hus D | n/a
Frånluftsflöde | 98765-D-LB010-GF42 | 10 min | Givare | Flöde | m³/s | 1265 | Frånluftskanal | Del A av hus D | n/a
Fläkt tilluft styrsignal | 98765-D-LB010-TF1 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 1265 | n/a | Del A av hus D | n/a
Fläkt frånluft styrsignal | 98765-D-LB010-FF1 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 1265 | n/a | Del A av hus D | n/a
Driftindikering frånluftsfläkt | 98765-D-LB010-FF1_D | 10 min | Sensor | Status | 0/1 | 1265 | Frånluftskanal | Del A av hus D | n/a
Driftindikering tilluftsfläkt | 98765-D-LB010-TF1_D | 10 min | Sensor | Status | 0/1 | 1265 | Tilluftskanal | Del A av hus D | n/a
Drifttid aggregat | 98765-D-LB010-DT | 1h | Givare | Tid | h | 1265 |  | Del A av hus D | n/a
Uteluftsspjäll indikering öppet | 98765-D-LB010-ST21_IÖ | 10 min | Sensor | Status | 0/1 | 1265 | Uteluftskanal | Del A av hus D | n/a
Uteluftsspjäll indikering stängt | 98765-D-LB010-ST21_IS | 10 min | Sensor | Status | 0/1 | 1265 | Uteluftskanal | Del A av hus D | n/a
Avluftsspjäll indikering öppet | 98765-D-LB010-ST22_IÖ | 10 min | Sensor | Status | 0/1 | 1265 | Avluftskanal | Del A av hus D | n/a
Avluftsspjäll indikering stängt | 98765-D-LB010-ST22_IS | 10 min | Sensor | Status | 0/1 | 1265 | Avluftskanal | Del A av hus D | n/a
Roterande återvinning styrsignal | 98765-D-LB010-RÅ01 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 1265 | n/a | Del A av hus D | n/a
Driftindikering pump värmebatteri | 98765-D-LB010-PV01_D | 10 min | Sensor | Status | 0/1 | 1265 | n/a | Del A av hus D | n/a
Driftindikering kylbatteri | 98765-D-LB010-PK01_D | 10 min | Sensor | Status | 0/1 | 1265 | n/a | Del A av hus D | n/a
Värmeventil styrsignal | 98765-D-LB010-SV21 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 1265 | Värmekrets | Del A av hus D | n/a
Kylventil styrsignal | 98765-D-LB010-SV41 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 1265 | Kylkrets | Del A av hus D | n/a
SpecificFanPower | 98765-D-LB010-SFP | 1h | Beräknat mätvärde | Effekt/Flöde | kW/(m³/s) | 1265 | n/a | Del A av hus D | n/a

## Värme
|  |  | n/a= | not available
Förutsättningar: Fastighet 98765 | Värmeundercentral är placerad i driftrum 1163 i hus D.
Beskrivning | Beteckning, unikt ID från befintligt system | Loggintervall | Typ av signal | Vad som mäts | Enhet | Placerad i rum | Typ av placering | Betjänar | Betjänas av
Värmesystem | 98765-D-VS010 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1163 | n/a | Hus D | VP010
Varmvattensystem | 98765-D-VV010 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1163 | n/a | Hus D | VP010
Temperaturgivare varmvatten tillopp | 98765-D-VV010-GT11 | 5 min | Givare | Temperatur | °C | 1163 | Tillopp varmvatten | Hus D | n/a
Börvärde varmvatten tillopp | 98765-D-VV010-GT11_B | 10 min | Börvärde | Temperatur | °C | 1163 | n/a | Hus D | n/a
Temperaturgivare varmvatten tillopp | 98765-D-VV010-GT12 | 5 min | Givare | Temperatur | °C | 1163 | Tillopp varmvatten | Hus D | n/a
Börvärde varmvatten tillopp | 98765-D-VV010-GT12_B | 10 min | Börvärde | n/a | °C | 1163 | n/a | Hus D | n/a
Varmvatten styrsignal | 98765-D-VV010-SV21 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 1163 | Varmvattenkrets | Hus D | n/a
Varmvatten styrsignal blandningsventil | 98765-D-VV010-SV71 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 1163 | Varmvattenkrets | Hus D | n/a
Temperaturgivare varmvatten retur | 98765-D-VC010-GT41 | 5 min | Givare | Temperatur | °C | 1163 | Varmvattencirkulation | Hus D | n/a
Driftindikering pump VVC | 98765-D-VC010-PV01_D | 10 min | Sensor | Status | 0/1 | 1163 | Varmvattencirkulation | Hus D | n/a
Temperaturgivare värmesystem tillopp | 98765-D-VS010-GT11 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 1163 | Tillopp värmekrets | Hus D | n/a
Beräknat börvärde framledningtemperatur | 98765-D-VS010-GT11_BB | 10 min | Börvärde | n/a | °C | 1163 | n/a | Hus D | n/a
Grundbörvärde framledningtemperatur | 98765-D-VS010-GT11_BV | 10 min | Börvärde | n/a | °C | 1163 | n/a | Hus D | n/a
Värmeventil styrsignal | 98765-D-VS010-SV21 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 1163 | Värmekrets | Hus D | n/a
Driftindikering pump värmesystem | 98765-D-VS010-PV01_D | 10 min | Sensor | Status | 0/1 | 1163 | Värmekrets | Hus D | n/a
Differenstrycksgivare värmesystem | 98765-D-VS010-GP11 | 10 min | Givare | Tryck | Pa | 1163 | Värmekrets | Hus D | n/a
Framledningsgivare fjärrvärme | 98765-D-VP010-GT41 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 1163 | Tillopp fjärrvärme | Hus D | n/a
Returgivare fjärrvärme | 98765-D-VP010-GT41 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 1163 | Retur fjärrvärme | Hus D | n/a

## Kyla
|  |  | n/a= | not available
Förutsättningar: Fastighet 98765 | Kylundercentral är placerad i driftrum 1164 i hus D.
Beskrivning | Beteckning, unikt ID från befintligt system | Loggintervall | Givare/Börvärde | Vad som mäts | Enhet | Placerad i rum | Typ av placering | Betjänar | Betjänas av
Kylsystem | 98765-D-KB010 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1164 | n/a | Hus D | KP010
Temperaturgivare kylsystem tillopp | 98765-D-KB010-GT11 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 1164 | Tillopp kylkrets | Hus D | n/a
Beräknat börvärde framledningtemperatur | 98765-D-KB010-GT11_BB | 10 min | Börvärde | Temperatur | °C | 1164 | n/a | Hus D | n/a
Grundbörvärde framledningtemperatur | 98765-D-KB010-GT11_BV | 10 min | Börvärde | Temperatur | °C | 1164 | n/a | Hus D | n/a
Kylventil styrsignal | 98765-D-KB010-SV21 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 1164 | Kylkrets | Hus D | n/a
Driftindikering pump kylsystem | 98765-D-KB010-PK01_D | 10 min | Sensor | Status | 0/1 | 1164 | Kylkrets | Hus D | n/a
Differenstrycksgivare kylsystem | 98765-D-KB010-GP11 | 10 min | Givare | Tryck | Pa | 1164 | Kylkrets | Hus D | n/a
Framledningsgivare fjärrkyla | 98765-D-KP010-GT41 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 1164 | Tillopp fjärrkyla | Hus D | n/a
Returgivare fjärrkyla | 98765-D-KP010-GT41 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 1164 | Retur fjärrkyla | Hus D | n/a

## Rumsreglering
|  |  | n/a= | not available
Förutsättningar: Fastighet 98765 | Alla rum är placerade i hus D.
Beskrivning | Beteckning, unikt ID från befintligt system | Loggintervall | Typ av signal | Vad som mäts | Enhet | Placerad | Betjänar | Typ av placering
Temperaturgivare rum | 98765-D-4611-GT31 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 4611 | 4611 | Vägg i rum
Börvärde rumstemperatur | 98765-D-4611-GT31_B | 10 min | Börvärde | Temperatur | °C | 4611 | 4611 | n/a
Närvarogivare rum | 98765-D-4611-GX81 | 1 min | Givare | Närvaro | 0/1 | 4611 | 4611 | Vägg i rum
Koldioxidgivare rum | 98765-D-4611-GX11 | 10 min | Givare | Koldioxid | ppm | 4611 | 4611 | Vägg i rum
Börvärde koldioxid rum | 98765-D-4611-GX11_B | 10 min | Börvärde | Temperatur | ppm | 4611 | 4611 | n/a
Värmeventil styrsignal | 98765-D-4611-SV21 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 4611 | 4611 | Radiator
Kylventil styrsignal | 98765-D-4611-SV41 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 4611 | 4611 | Kylbaffel i tak
Spjälställdon ventilation | 98765-D-4611-ST41 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 4611 | 4611 | Tilluftskanal
Temperaturgivare rum | 98765-D-4612-GT31 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 4612 | 4612 | Vägg i rum
Börvärde rumstemperatur | 98765-D-4612-GT31_B | 10 min | Börvärde | Temperatur | °C | 4612 | 4612 | n/a
Närvarogivare rum | 98765-D-4612-GX81 | 1 min | Givare | Närvaro | 0/1 | 4612 | 4612 | Vägg i rum
Koldioxidgivare rum | 98765-D-4612-GX11 | 10 min | Givare | Koldioxid | ppm | 4612 | 4612 | Vägg i rum
Börvärde koldioxid rum | 98765-D-4612-GX11_B | 10 min | Börvärde | Temperatur | ppm | 4612 | 4612 | n/a
Värmeventil styrsignal | 98765-D-4612-SV21 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 4612 | 4612 | Radiator
Kylventil styrsignal | 98765-D-4612-SV41 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 4612 | 4612 | Kylbaffel i tak
Spjälställdon ventilation | 98765-D-4612-ST41 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 4611 | 4612 | Tilluftskanal
Temperaturgivare rum | 98765-D-4613-GT31 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 4613 | 4613 | Vägg i rum
Börvärde rumstemperatur | 98765-D-4613-GT31_B | 10 min | Börvärde | Temperatur | °C | 4613 | 4613 | n/a
Närvarogivare rum | 98765-D-4613-GX81 | 1 min | Givare | Närvaro | 0/1 | 4613 | 4613 | Vägg i rum
Koldioxidgivare rum | 98765-D-4613-GX11 | 10 min | Givare | Koldioxid | ppm | 4613 | 4613 | Vägg i rum
Börvärde koldioxid rum | 98765-D-4613-GX11_B | 10 min | Börvärde | Temperatur | ppm | 4613 | 4613 | n/a
Värmeventil styrsignal | 98765-D-4613-SV21 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 4613 | 4613 | Radiator
Kylventil styrsignal | 98765-D-4613-SV41 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 4613 | 4613 | Kylbaffel i tak
Spjälställdon ventilation | 98765-D-4613-ST41 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 4613 | 4613 | Tilluftskanal
Temperaturgivare frånluft | 98765-D-4612-GT31 | 10 min | Givare | Temperatur | °C | 5321 | Zon1 | Frånluftskanal
Börvärdefrånluftsstemperatur | 98765-D-4612-GT31_B | 10 min | Börvärde | Temperatur | °C | 5321 | Zon1 | n/a
Närvarogivare zon | 98765-D-4612-GX81 | 1 min | Givare | Närvaro | 0/1 | 5321 | Zon1 | Vägg i zon
Koldioxidgivare zon | 98765-D-4612-GX11 | 10 min | Givare | Koldioxid | ppm | 5321 | Zon1 | Vägg i zon
Börvärde koldioxid zon | 98765-D-4612-GX11_B | 10 min | Börvärde | Temperatur | ppm | 5321 | Zon1 | n/a
Värmeventil styrsignal | 98765-D-4612-SV21 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 5323 | Zon1 | Radiator
Kylventil styrsignal | 98765-D-4612-SV41 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 5323 | Zon1 | Kylbaffel i tak
Spjälställdon ventilation | 98765-D-4612-ST41 | 10 min | Styrsignal | n/a | % | 5321 | Zon1 | Tilluftskanal

## Rumslista
|  |  | n/a= | not available
Förutsättningar: Fastighet 98765 | Alla rum är placerade i hus D.
Beskrivning | Rumsnummer | Betjänas av (vent) | Betjänas av (värme) | Betjänas av (kyla) | BIM referens (om den finns)
Driftutrymme | 1265 | LB010 | VS010 | n/a | [IFC GUID]
Driftutrymme | 1163 | LB010 | VS010 | n/a
Driftutrymme | 1164 | LB010 | VS010 | n/a
Kontor | 4611 | LB010 | VS010 | KB010
Mötesrum | 4612 | LB010 | VS010 | KB010
Kontor | 4613 | LB010 | VS010 | KB010
Öppet landskap | 5321 | LB012 | VS010 | KB010

## Energi-Media
|  |  | n/a= | not available
Förutsättningar: Fastighet 98765 | Värmeundercentral är placerad i driftrum 1163 i hus D.
Beskrivning | Beteckning, unikt ID från befintligt system | Loggintervall | Typ av signal | Vad som mäts | Enhet | Placerad i rum | Typ av placering | Betjänar | Betjänas av
Electricitet Registervärde aktiv energi | 98765-D-… | 60 min | Sensor | Energi | kWh |  | Fastighetsel, hyresgästel, sol-produktion, lagring, EV-laddare, | Hus D
Electricitet momentan aktiv effekt | 98765-D-… |  | Sensor | Effekt | kW
Electricitet Spänning L1-N | 98765-D-… |  | Sensor | Spänning | V
Electricitet Spänning L2-N | 98765-D-… |  | Sensor | Spänning | V
Electricitet Spänning L3-N | 98765-D-… |  | Sensor | Spänning | V
Electricitet Ström L1 | 98765-D-… |  | Sensor | Ström | A
Electricitet Ström L2 | 98765-D-… |  | Sensor | Ström | A
Electricitet Ström L3 | 98765-D-… |  | Sensor | Ström | A
Electricitet Cos-fi Aktiv L1 | 98765-D-… |  | Sensor | Fasvinkel aktiv
Electricitet Cos-fi Aktiv L2 | 98765-D-… |  | Sensor | Fasvinkel aktiv
Electricitet Cos-fi Aktiv L3 | 98765-D-… |  | Sensor | Fasvinkel aktiv
Electricitet Frekvens | 98765-D-… |  | Sensor | Frekvens | Hz
Fjärrvärme Registervärde energi | 98765-D-… | 60 min | Sensor | Energi | kWh |  |  | Hus D
Fjärrvärme Flöde | 98765-D-… |  | Sensor | Flöde | l/s
Fjärrvärme Tilloppstemperatur | 98765-D-… |  | Sensor | Temperatur | C
Fjärrvärme Returtemperatur | 98765-D-… |  | Sensor | Temperatur | C
Sekundär värmekrets Registervärde energi | 98765-D-… | 60 min | Sensor | Energi | kWh |  |  | Hus D, del av
Sekundär värmekrets Flöde | 98765-D-… |  | Sensor | Flöde | l/s
Sekundär värmekrets Tilloppstemperatur | 98765-D-… |  | Sensor | Temperatur | C
Sekundär värmekrets Returtemperatur | 98765-D-… |  | Sensor | Temperatur | C
Fjärrkyla Registervärde energi | 98765-D-… | 60 min | Sensor | Energi | kWh |  |  | Hus D
Fjärrkyla Flöde | 98765-D-… |  | Sensor | Flöde | l/s
Fjärrkyla Tilloppstemperatur | 98765-D-… |  | Sensor | Temperatur | C
Fjärrkyla Returtemperatur | 98765-D-… |  | Sensor | Temperatur | C
Sekundär kylkrets Registervärde energi | 98765-D-… | 60 min | Sensor | Energi | kWh |  |  | Hus D, del av
Sekundär kylkrets Flöde | 98765-D-… |  | Sensor | Flöde | l/s
Sekundär kylkrets Tilloppstemperatur | 98765-D-… |  | Sensor | Temperatur | C
Sekundär kylkrets Returtemperatur | 98765-D-… |  | Sensor | Temperatur | C
Vatten Registervärde volym | 98765-D-… | 60 min | Sensor | Volym | m3 |  |  | Hus D
Vatten Flöde | 98765-D-… |  | Sensor | Flöde | l/s
Tappvattten Kallt Registervärde volym | 98765-D-… |  | Sensor | Volym | m3 |  |  | Hus D, del av
Tappvattten Kallt Flöde | 98765-D-… |  | Sensor | Flöde | l/s
Tappvatten Varmt Registervärde volym | 98765-D-… |  | Sensor | Volym | m3
Tappvatten Varmt Flöde | 98765-D-… |  | Sensor | Flöde | l/s
Tappvatten Varmt Tilloppstemperatur | 98765-D-… |  | Sensor | Temperatur | C